Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОН»

31 1210

ПАРОВОЙ КОТЕЛ

КП 0,15-0,8

КП 0,3-0,8

КП 0,5-0,8

КП 0,7-0,8

КП 1,0-0,8

КП 1,2-0,8

КП 1,5-0,8

КП-2,0-0,8

Руководство по эксплуатации

КП.01.001.РЭ

2015 г.

# Содержание

# 1.Описание и работа 	                           						     5

1.1.Назначение изделия.                      								     5

## 1.2.Технические характеристики  								     5

1.3.Состав изделия        										     6

## 1.4.Устройство и работа   									     6

1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности         				    10

1.6. Маркировка и пломбирование                                                                                          10

1.7. Упаковка                                                                						    10

# 2. Использование по назначению                       				                11

2.1.Эксплуатационные ограничения                                 					     11

## 2.2.Подготовка изделия к использованию   							     11

2.3. Использование для запитки резервуара повторного использования конденсата        15

2.4.Подготовка котла к работе                                                        				     16

2.5. Первый пуск и последующие проверки 							     16

## 2.6. Порядок работы при эксплуатации котла  						     17

## 2.7.Возможные неисправности и методы их устранения					     20

## 3.ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ               				     22

# 4.Техническое обслуживание                                                                                 23

4.1.Содержание, обслуживание и надзор за котлом 						     23

4.2. Общие указания по техническому обслуживанию					     25

4.3.Чистка котла 											     25

4.4.Перечень работ, выполняемых по  видам технического обслуживания                            26

4.5.Проверка исправности узлов котла    							    30

5.Текущий Ремонт                                        						    32

5.1. Очистка от накипи                                                                      				    32

5.2. Сварочные работы        									    32

# 6. хранение                                                                        					    32

7. Транспортирование                                                   					    33

# 8.  утилизация                                          							    33

# Приложение 1. Габаритный чертеж котла 							    34

Приложение 2. Схема подключения внешних коммуникаций 				    35

Лист регистрации изменений                                 				     	    36

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к обслуживанию парового котла, внимательно изучите настоящее руководство.

Горелка должна подключаться к источнику электропитания через стабилизатор напряжения.

Лица, не имеющие удостоверения оператора котельной и не усвоившие требований настоящей инструкции, к обслуживанию котла не допускаются.

Запрещается работать при давлении пара в котле выше 0,07 МПа (0,7 бар), отмеченном красной чертой на циферблате манометра.

Категорически запрещается работать на котле при неисправном предохранительном клапане и манометре.

Запрещается работать на котле с упущенной водой!

Подпитку котла при упуске воды производить только при полной остановке котла и остуженной топке. Подпитка горячего котла с упущенным уровнем воды приведет к взрыву!

При первоначальном запуске котла на внутренней поверхности жаровой трубы, водогрейных и дымогарных труб возможно образование конденсата и его протекание через уплотнения передней крышки котла, что не является признаком неисправности.

В соответствии с п.1.1.2 правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96) эти правила не распространяются на указанные котлы и на них не следует получать разрешение на применение в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При использовании котлов типа КП-Х,Х-0,07 следует пользоваться ПРАВИЛАМИ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С), разработанных   объединением "Роскоммунэнерго" и СОГЛАСОВАННЫХ с Госгортехнадзором России от 03.06.92 № 03-35/89

В конструкцию котла производителем могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не ухудшающие работоспособность изделия.

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения по устройству, монтажу, эксплуатации и обслуживанию паровых котлов: КП-0,15-0,07; КП-0,3-0,07; КП-0,5-0,07; КП-0,7-0,07; КП-1,0-0,07; КП-1,2-0,07; КП-1,5-0,07; КП-2,0-0,07

Лица, допущенные к эксплуатации и обслуживанию котлов данного типа, должны быть подробно ознакомлены с настоящим «Руководством по эксплуатации».

При монтаже, пуске и эксплуатации котла необходимо соблюдать требования настоящего руководства, действующих «Правил устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 0С) и паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар), «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и должностных инструкций по видам работ.

При изучении и эксплуатации котла дополнительно руководствуйтесь эксплуатационными документами на автоматику котла, горелку, предохранительные устройства и контрольно-измерительные приборы, входящие в состав котла.

Котлы КП-Х-0.07 поставляется для работы на различных видах топлива.

- Структура условного обозначения: КП – котел паровой

- КП - Х – 0,07

- допустимое избыточное давление пара, МПа

- производительность по нормальному пару, т/ч

Виды топлива могут быть:

ПО – печное топливо, (например по ТУ 38-101-656-76) или отработка;

Ж – жидкое топливо, например дизельное топливо (ДТ), керосин;

Г – газовое, например природный газ, попутный нефтяной газ.

- Пример записи условного обозначения парового котла производительностью по нормальному пару 0,5 т/ч, допустимым избыточным давлением 0,07 МПа:

- КП-0,5-0,07.

# 1.Описание  и  работа.

## 1.1.Назначение изделия.

1.1.1.	Котел паровой КП-Х-0.07 (далее по тексту – котел или изделие) предназначен для получения пара с рабочим давлением до 0,07 МПа (0,7 бар) и температурой не более 115 оС.

1.1.2.	Область применения – все электрифицированные зоны с питанием от сети переменного тока с напряжением 220 (380) В и частотой 50 Гц.

## 1.2.Технические характеристики.

Основные параметры котлов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные параметры котлов

| Наименование параметра | Модификация котла |
| --- | --- |
|  | КП-0,15-0,07 | КП-0,3-0,07 | КП-0,5-0,07 | КП-0,7-0,07 | КП-1,0-0,07 | КП-1,2-0,07 | КП-1,5-0,07 | КП-2,0-0,07 |
| Производительность по нормальному пару, кг/ч пару не менее, т/час | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| Параметры пара: допустимое избыточное давление,МПа | 0,07 |
| Рабочее давление, МПа | 0,07 |
| Температура, оС, не менее | 115 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90, (92 для газового вида топлива) |
| Выход на рабочий режим, не более, мин | 20 |
| Топливо | Ж; Г (газ низкого давления 20-360 mbar) |
| Расход топлива: дт, max, кг/ч природный газ, max, м3/ч | 10,5 12,7 | 21 24,6 | 30 41,3 | 45,9 57,8 | 78 103 | 97 120 | 115 136 | 135 162 |
| Объем, м3: Водяной Паровой | 0,214 0,119 | 0,280 0,121 | 0,516 0,26 | 0,733 0,448 | 1,152 0,704 | 1,32 0,92 | 1,64 1,07 | 2,18 1,42 |
| Габаритные размеры (без горелки), не более, мм длина ширина высота | 1570 1350 1750 | 1720 1450 1850 | 2020 1750 2180 | 2350 1750 2180 | 2890 1920 2470 | 2990 1920 2470 | 3490 1920 2470 | 3490 22102800 |
| Масса без воды, не более, кг | 700 | 900 | 1300 | 1700 | 2500 | 2900 | 3400 | 5000 |
| Напряжение автоматики котла, В | 220 (±10%) | 380 (±10%) |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А, не более | 7,0 |
| Средний срок службы, лет | 6 |

Габаритный чертеж котла приведен в приложении 1.

1.3. Состав изделия

Изделие состоит (Рис. 1) из корпуса 1 , блока управления 20, горелки 8, блока манометров, блока контроля уровня 18, предохранительных клапанов 17, блока подготовки воды и арматуры для подключения к сетям воды, канализации и пара.

Рисунок 1. Устройство котла

## 1.4.Устройство и работа

1.4.1.Устройство котла показано на рис.1. Основой котла является корпус 1, представляющий собой объемный барабан сварной конструкции, состоящий из передней 2 и задней 3 крышек, внутренней 4 и наружной 5 обечаек. Внутренняя обечайка заглушена с задней стороны (правой на рисунке) и образует реверсивную топку. В барабан вварены дымогарные трубы 6, образующие совместно с барабаном поверхность нагрева. С передней стороны крепится утепленная огнеупорным материалом дверь 7. На дверь крепится наддувная горелка 8. Дверь вместе с горелкой может поворачиваться для обслуживания на петлях в любую сторону. При работе горелки пламя и дымовые газы направляются в топку, разворачиваются, возвращаются и направляются в дымогарные трубы. Из дымогарных труб газы собираются в дымовую коробку 9. Попутно при этом нагревается пароперегреватель 10, примыкающий к задней стенке топки. Из дымовой коробки дымовые газы направляются в дымовой патрубок 11 и далее в дымовую трубу.

Вода 12 в котле нагревается от поверхности нагрева, преобразуется в пар, который собирается в верхней части котла 13. Образовавшийся пар через сепаратор пара 14 и патрубок 15 поступает в пароперегреватель, дополнительно подогревается и поступает на выход 16.

В верхней части котла вварен патрубок, к которому присоединяется предохранительный клапан 17, предохраняющий котел при аварийных режимах работы.

Для управления котлом служит установленная на нем арматура. Паровой вентиль 16 (см. рис 1) установлен на выходе из пароперегревателя и служит для отбора пара потребителем.

Вентиль продувочный 19 (см. рис 1) предназначен для удаления шлама, грязи при работе котла и слива воды по окончании работы.

Описание работы горелки, порядок ее работы и технического обслуживания приведены в эксплуатационных документах на горелку.

Для контроля за уровнем воды в котле, при работе в автоматизированном режиме, служит блок контроля уровня 18.

Блок контроля уровня рис. 2 состоит из корпуса 1 и трех изолированных электродов: верхнего ВУ 5, нижнего НУ 6 и аварийного АУ 7 электродов, изолированных от корпуса.

Автоматика котла поддерживает уровень воды между нижними концами электродов ВУ и НУ. Если уровень воды по каким-то причинам опустится ниже аварийного уровня АУ, то автоматика отключает котел, загорается красная лампа «Авария» и подается звуковой сигнал.

Подача воды в котел производится насосом 1 блока подготовки воды Рис. 3. Магнитный преобразователь воды 2 предназначен для обработки воды в магнитном поле с целью получения «мягкой» накипи в водяном объеме котла. Соли жесткости при этом выпадают в осадок в виде шлама, удаляемого при продувке котла.

ВНИМАНИЕ! Омагниченная вода сохраняет свои свойства непродолжительное время, поэтому несвоевременная и нерегулярная продувка приводит к образованию вторичной накипи.

Электромагнитный 3 и обратный 4 клапаны предотвращают возврат воды из котла.

Автоматизация работы котла обеспечивается блоком управления, схема которого приведена на Рис. 4.

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная   котлов КП-0,15-0,07;КП-0,3-0,07;КП-0,5-0,07.

Обеспечивается:

- поддержание уровня воды в котле между уровнями НУ и ВУ,

- поддержание давления пара в котле в пределах, заданных рабочим манометром ВР2

- аварийное отключение котла при понижении уровня воды в котле ниже АУ

- аварийное отключение котла при превышении давления свыше установленного на аварийном манометре ВР1.

Схема котлов КП-0,7-0,07, КП-1,0-0,07, КП-1,2-0,07, КП-1,5-0,07, КП-2,0-0,07 отличается трехфазным питанием горелки.

Поддержание уровня воды обеспечивается электродами НУ, ВУ и реле KV4. Вначале при уровне воды ниже НУ реле KV4 отпущено, своими контактами КV4.2 подключает  пускатель KM1, который включает насос М1 и электромагнитный клапан YA1. Горит лампа HL5 «Подкачка». При повышении уровня воды до касания электрода ВУ реле KV4 срабатывает и отключает пускатель, насос и клапан. Одновременно контактами KV4.1 подключается электрод НУ, а контактами KV4.3 включается лампа HL4 «В норме». При понижении уровня воды реле RV4 притянуто, пока уровень воды выше нижнего уровня. При снижении уровня воды ниже нижнего уровня реле KV4 отпускает, насос включается и процесс повторяется.

Поддержание давления пара в заданных пределах. Пределы изменения давления пара нижний НП и верхний ВП задаются на рабочем электроконтактном манометре ВР2 см. рис. 4. Включается вводной выключатель подачи напряжения QF1 – загорится лампа HL1 «СЕТЬ». Переключатель SА1 режима на блоке управления устанавливается в положение «РАБОТА».

Напряжение питания через нормально замкнутые контакты аварийного манометра BP1 подаются на обмотку реле KV2. При уровне воды в котле выше аварийного KV2 срабатывает (уровень воды и давление в норме).

Для запуска котла в работу кратковременно нажимается кнопка SB1 «ПУСК».  Напряжение через контакты KV2.1 подается на обмотку реле KV1, которое контактами KV1.1 блокируется. Одновременно это напряжение через замкнутые (при давлении в котле меньше чем НП) контакты нижнего предела НП рабочего манометра BP2 и контакты KV5.1 подается на обмотку реле KV3. Реле KV3 срабатывает, контактами KV3.3 замыкает цепь  включения горения горелки AKS1, контактами  KV3.1 зажигает лампу   «Горение».

Горелка отрабатывает программу розжига: идёт продувка топки и газового тракта котла, затем подаётся напряжение на трансформатор зажигания, на электродах зажигания появляется искра, затем открывается клапан подачи топлива, происходит розжиг.

Если розжиг произошел успешно – есть пламя, то сигнал о наличии факела c фотоэлемента контроля пламени поступает в контроллер управления горелкой.  Котел работает в режиме горения. Горит лампа «Горение».

При дальнейшем повышении давления контакты НП манометра ВР2  размыкаются, но реле KV3 удерживает через контакты KV3.2, шунтирующие НР, горение продолжается. При дальнейшем повышении давления (до верхнего предела) контакты ВП рабочего манометра ВР2 замыкаются и включают реле KV5. Реле KV5 срабатывает и контактами KV5.1 отключает реле KV3. Реле KV3 отпускает, контактами KV3.3 отключает горелку и контактами KV3.2 прекращает шунтирование контактов НР нижнего предела манометра.  Реле KV5 при этом обесточивается контактами KV3.2 и отпускает.

С отключением горелки давление в котле падает. При понижении давления до значения нижнего предела контакт НП манометра замыкается, при этом срабатывает реле KV3 и включает горелку.

Далее цикл повторяется. При этом обеспечивается поддержание давления в котле от нижнего предела до верхнего.

Автоматика безопасности горелки. Если розжига не произошло – нет пламени, нет сигнала о наличии факела с фотоэлемента контроля пламени, срабатывает автоматика безопасности горелки, горелка отключается, закрывается клапан подачи топлива и выдаётся сигнал блокировки -загорается желтая лампа индикации на корпусе горелки и горит лампа «блокировка» в блоке управления. Необходимо перевести переключатель SA1 в положение «Откл» и устранить неисправность.

Автоматика безопасности котла. Обеспечивает безопасность при недопустимом понижении уровня воды (контроль аварийного уровня воды)  и недопустимом превышении давления пара.

Контроль аварийного уровня воды производится реле KV2. При уровне воды выше АУ (нормальный режим) реле KV2 срабатывает через датчик АУ и воду. При снижении уровня воды ниже АУ реле KV2 отпускает, контактами KV2.1отключает цепь питания реле KV1, тем самым прекращая работу котла, контактами KV2/2 включает красную лампу HL2 «Авария» и звонок НА1. Повторное включение котла возможно лишь после охлаждения котла и заполнении его водой в режиме «Заполнение».

Контроль аварийного давления пара производится манометром ВР1. При допустимом давлении контакты манометра ВР1 замкнуты. При допустимом уровне воды электрод АУ касается воды и проводит ток, реле KV2 срабатывает и контактами KV2.1 замыкает цепь питания реле KV1, которое обеспечивает питанием  автоматику котла. При повышении давления выше допустимого контакты манометра размыкаются, реле KV2 отпускает, отключает реле KV1, включает лампу HL2 «Авария» и звонок НА1.

Для визуального контроля за уровнем воды при работе котла предназначен указатель уровня воды. На корпусе указателя крепится планка-указатель верхнего и нижнего уровней воды и имеются запорные устройства, позволяющие производить продувку и очистку стекла указателя, не демонтируя его с котла. Кроме того, на указателе уровня смонтирован указатель красного цвета минимально допустимого уровня воды.

Описание работы горелки, порядок ее работы и технического обслуживания приведены в эксплуатационных документах на горелку.

1.4.2. Схематично устройство котла показано на рис. 1.

Жидкое   топливо или природный газ поступает в горелку и   подается в распылитель горелки, распыляется и   перемешивается с воздухом, подаваемым центробежным вентилятором, сжигается  и нагревает теплообменные поверхности топки и конвективных пучков труб. Вентилятор обеспечивает также движение продуктов сгорания по газовому тракту котла и выброс их через дымовую трубу в атмосферу.

Процесс парообразования состоит в следующем: вода через систему водоподготовки подается в корпус котла. Вода соприкасается с теплообменными поверхностями камеры сгорания (топки) и конвективных пучков дымогарных труб, нагревается и испаряется. Полученный пар температурой не менее 110 0С через сепаратор 14 проходит в пароперегреватель 10, где нагревается до температуры до 150  0С  и через  вентиль  отбора пара 16 поступает к потребителю.

1.5. Средства измерения, инструмент и принадлежности

Изделие не комплектуется средствами измерения, инструментом и принадлежности. Для обслуживания используйте общетехнические средства измерения и инструмент: мультиметр, отвертка, ключи гаечные, ключ газовый.

1.6. Маркировка и пломбирование

Котел маркируется табличкой, приклепанной  к задней стенке обшивки.

Котел не пломбируется. Опломбированы предохранительные клапаны и манометры.

1.7. Упаковка

Котел поставляется без тары, обернутый стрейч - пленкой. Документация находятся в блоке управления.

# 2.Использование по назначению

2.1.Эксплуатационные ограничения

Котел предназначен для эксплуатации в помещениях, климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Запрещается устанавливать котел под открытым небом, поскольку он не рассчитан на такую эксплуатацию и не снабжен системами автоматического размораживания.

В соответствии с п.1.1.2 правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96) эти правила не распространяются на указанные котлы и на них не следует получать разрешение на применение в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

При использовании котлов типа КП-Х,Х-0,07 следует пользоваться ПРАВИЛАМИ устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С) разработанных   объединением "Роскоммунэнерго" и СОГЛАСОВАННЫХ с Госгортехнадзором России от 03.06.92 № 03-35/89

## 2.2.Подготовка изделия к использованию

## 2.2.1.Указание мер безопасности.

2.2.1.1.	При монтаже и эксплуатации котла следует руководствоваться настоящим «Техническим описанием», «Инструкцией о мерах пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации теплогенераторов, паровых и водогрейных котлов с оборудованием работающих на твердом, жидком и газообразном топливе», ««Правилами устройства и безопасной эксплуатации водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 0С) и паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа  (0,7 кг/см)»,  «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правилами безопасности в газовом хозяйстве» и должностными   инструкциями по видам работ.

2.2.1.2.	Ответственность за соблюдение мер безопасности при монтаже и эксплуатации котла, а также допуск к его обслуживанию возлагается на инженерно-технического работника соответствующей квалификации, назначенного приказом по предприятию или организации, где используется котел.	Ответственное лицо обязано в совершенстве знать котел и периодически проводить инструктаж обслуживающего персонала, разрабатывать и контролировать выполнение графиков технического ухода и вносить соответствующие записи в паспорт котла.

2.2.1.3.	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать котел при отсутствии заземления или его неисправности;

- эксплуатировать котел при открытой дверке блока управления;

- проводить ремонтные работы на работающем котле;

- производить зажигание горелок от посторонних (в том числе самодельных) запальников;

- работать на неисправном котле (неисправность приборов, течи воды, утечки топлива, пропуск дымовых газов в соединениях, неисправные дымоходы, предохранительные устройства, автоматика, горелки);

- заклинивать предохранительный клапан;

- пользоваться переносной лампочкой напряжением свыше 12 В;

- хранить на площадке обслуживающего персонала горючие, смазочные и обтирочные материалы, загромождать проходы посторонними предметами;

- работать на ненормальном горении и не отрегулированном соотношении топливо-воздух;

- при аварийном отключении котла растапливать его без выяснения и устранения причин остановки.

- Запрещается работать при давлении пара в котле выше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), отмеченном красной чертой на циферблате манометра.

- Запрещается работать на котле с упущенной водой!

- Подпитку котла при упуске воды производить только при полной остановке котла и остуженной топке. Подпитка горячего котла с упущенным уровнем воды приведет к взрыву!

- Категорически запрещается работать на котле при неисправном предохранительном клапане и манометре.

2.2.1.4.	Все работы по техническому обслуживанию и устранению неисправностей проводятся при снятом напряжении, отключенной подаче топлива, охлажденном котле и сброшенном давлении пара. При этом на рубильнике и щитке управления вывешивается предупредительный плакат «Не включать – работают люди!».

2.2.1.5.Некоторые узлы котла имеют высокую температуру, что может привести к ожогу. К таким узлам относятся: узел датчиков уровня, предохранительный клапан, дымовая труба и выход пара. Следует избегать прикасаться этим узлам. Открывать и закрывать кран выхода пара необходимо в рукавицах!

## 2.2.2.Монтаж котла.

2.2.2.1.	Помещения для котлов должны удовлетворять требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов  с давлением пара не более 0,07 мПа (0,7 кг/см)».

2.2.2.2.	В помещении котельной должны быть предусмотрены естественное освещение и  приточно–вытяжная вентиляция, первичные средства пожаротушения: не менее двух углекислотных огнетушителей  ОУ-5 , лопата.

2.2.2.3. Присоединительные размеры и нахождение точек присоединения к внешним коммуникациям указаны в приложении 2.

2.2.2.4.	Монтажные работы на месте установки котла должны производится согласно проекту котельной или установки, в которой используется котел, удовлетворяющим требованиям СНиП 11-35-76 «Котельные установки», а для котлов, работающих на природном газе,  дополнительно « Правил безопасности в газовом хозяйстве».

a) Спереди котла (зона работы): расстояние, позволяющее без труда считывать показания индикаторов уровня, минимум - 1,5 м. Рекомендуется, чтобы это пространство было не меньшим чем длина трубчатых регистров котла: это позволит производить очистку труб, а также, при необходимости, их замену.

b) По обеим сторонам котла: 0,80 м; допускается также 0,60 м в тех случаях, когда котел находится рядом со стенкой или с другим котлом, а в проходе не предусмотрено расположение какого-либо элемента системы.

c) До задней стенки котла: 0,80 м.

d) От верха котла: 1,80 м между самым высоким дымоходом и самым низким препятствием перекрытия помещения, а также 1 метр между самой высокой точкой котла и самым низким препятствием, имеющимся между котлом и перекрытием.

e) Трубопроводы и линии электропередачи, находящиеся сверху котла, должны располагаться таким образом, чтобы не препятствовать работе и действиям оператора в верхней части котла на случай проведения осмотра или ремонта.

2.2.2.5.	При выходе дымовой трубы через перекрытие в кровле должны устанавливаться несгораемые разъемы, отвечающие требованиям СНиП. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции должно быть не менее 0,5 м.

При проектировании помещений для котлов необходимо также руководствоваться требованиями пожарной безопасности.

С этими требованиями можно ознакомиться в подразделениях Пожарной службы.

Ввиду частого внесения изменений в нормы и законы, а также ввиду их различного толкования, обращаем внимание пользователей на необходимость постоянного отслеживания таких изменений с тем, чтобы вносить в правила работы котлов соответствующие поправки.

Опорная плоскость котла должна быть горизонтальной и обеспечивать равномерность нагрузки его основания.

Рекомендуется, чтобы опорная плоскость была на небольшом возвышении относительного уровня пола.

ВНИМАНИЕ! в случае запитки горелки газом, удельный вес которого меньше удельного веса воздуха, элементы электрической сети должны быть расположены на уровне не ниже 0,5 м от пола.

Выбор и монтаж оборудования входят в компетенцию монтажной организации, которая должна выполнять работы на самом высоком уровне и в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Перед монтажом все трубы необходимо тщательно очистить, пропустив через них мощный поток пара. Ни в коем случае нельзя допускать уменьшения диаметра трубы в местах установки уплотнений.

Патрубки котла не должны подвергаться механическим нагрузкам под воздействием труб соединения с системой: поэтому их необходимо расположить таким образом, чтобы не создавались усилия, опасные для патрубков котла.

2.2.2.5.	Подсоединение питательной воды.

Особое внимание необходимо уделять качеству котловой воды, которое в большинстве случаев является определяющим фактором, влияющим на срок службы котла и всего котельного оборудования. Водный режим должен обеспечивать работу котла без повреждения его элементов вследствие отложений накипи и шлама, отклонения в опасных пределах от нормативных показателей качества или в результате коррозии металла.

Подающую линию питательной воды подсоедините  к резервуару питательной воды   или к выходу блока водоподготовки. В линию необходимо включить сетчатый фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. В зависимости от результатов анализа воды, используемой для запитки котла, установите систему водоподготовки. В соответствии с проектом подключите бак сбора конденсата (если он предусмотрен) и подогреватель воды. Перед входом питающей линии в котел  установите манометр и термометр.

2.2.2.6. Подсоединение труб слива воды и конденсата из котла.

Слив воды производится в канализацию. Сливаются продувочная вода из котла, продувочная вода из измерителей уровня и конденсат из пароперегревателя. Необходимо учесть, что сливается горячая вода и принять соответствующие меры. Желательно при этом иметь наблюдение за ходом слива. Выбросы котлов должны направляться таким образом, чтобы они не могли причинить ущерб людям, а сама точка выброса должна быть доступной для осмотра.

ВНИМАНИЕ! незащищенные трубы слива являются потенциальным источником опасности.

2.2.2.7.Подключение предохранительных клапанов. Выбросы через предохранительные клапаны должны направляться таким образом, чтобы не нанести ущерба людям. Удостовериться в том, что между предохранительными клапанами и котлом отсутствуют какие-либо препятствия (отсекающие клапаны и т.п.). При монтаже необходимо убедиться в том, что произведена тщательная чистка впуска клапана и соединительной трубы.

Сливная труба должна обеспечивать прием всего стока предохранительного клапана, а диаметр этой трубы ни в коем случае не должен быть меньше диаметра выпускного отверстия клапана. К сливной трубе клапана подсоединить дренажную трубу для конденсата клапана. За счет этого предотвращается возможность повреждения и блокировки затвора клапана из-за накопления конденсата.

2.2.2.8. Подключение паропровода. Производится к выходной арматуре котла. Прокладка паропровода выполняется с учетом требуемых уклонов. Паропровод необходимо утеплить.

2.2.2.9. Удаление продуктов сгорания. Соедините секции дымовой трубы с газоходом котла, уплотнив соединения асбестовым шнуром. В месте прохода дымовой трубы через перекрытие помещения должна быть предусмотрена несгораемая заделка.

За счет правильного соединения между горелкой, котлом и вытяжной трубой можно добиться значительного уменьшения расхода топлива, оптимизации процесса сгорания с минимальным выбросом вредных веществ, а также эффективного предотвращения образования конденсата.

ДЫМОВАЯ ТРУБА должна быть стойкой к высокой температуре и конденсату, иметь термоизоляцию, быть герметичной, содержать минимум инородных материалов, быть расположенной максимально вертикально, а также соответствовать размерам, требуемым действующими нормами. Необходимо предусмотреть лючки или съемные элементы для чистки.

СОЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ КОТЛОМ И ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ должно быть выполнено в соответствии с действующими нормами, с использованием жестких труб, стойких к высоким температурам, к конденсату, к механическим нагрузкам, а также быть герметичным.

Для герметизации стыков необходимо использовать материалы, стойкие к температурам не ниже 300°C.

Соединительные элементы между котлом и дымовой трубой с неверно подобранным размером и с неровностями могут привести к повышенному расходу топлива, отрицательно влиять на параметры горения, а также порождать проблемы образования конденсата.

При установке в котельной двух и более котлов желательно, чтобы каждый котел имел свою дымовую трубу. При наличии общей дымовой трубы, вводы каждого котла должны монтироваться так, чтобы они не влияли на работу соседних котлов и имели шибер, позволяющий отсечь каждый котел от общей дымовой трубы.

2.2.2.10. Подключение электропитания. Производится в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Вблизи парового котла необходимо установить отключающий щиток, оснащенный защитными устройствами.

Подключите блок управления котла к сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц изолированными проводами с медной жилой сечением не менее 1,5 кв. мм или алюминиевой сечением не менее 2,5 кв. мм, проложенными в металлической трубе или металлорукаве.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО! При подключении питания к щитку управления котла с горелкой нельзя перепутать нулевой и фазный провод. Это может привести к выходу из строя электрической части горелки.

Горелка должна подключаться к источнику электропитания через стабилизатор напряжения.

При запитке агрегата от электросети не допускается использование адаптеров, двойных розеток или удлинителей.

Для подключения в сети необходимо предусмотреть двухполюсный выключатель в соответствии с требованиями действующих норм.

2.2.2.11.	Смонтируйте горелку на переднюю крышку котла, соблюдая рекомендации, изложенные в инструкции по монтажу и эксплуатации на горелку.

2.2.2.12. Подача топлива. Произведите монтаж топливопровода к горелке по схеме, представленной в инструкции по эксплуатации на горелку.

Перед подсоединением котла, работающего на природном газе, к газопроводу котельной, обязательно продуть газопровод сжатым воздухом, убедиться в чистоте газопровода, а после подсоединения проверить герметичность соединений и всей линии газопровода к котлу.

Линия подачи топлива должна быть собрана в строгом соответствии с действующими нормами персоналом, имеющим соответствующую подготовку.

Перед установкой рекомендуется тщательно прочистить внутреннюю поверхность всех труб подвода топлива, поскольку в них могут находиться осадочные продукты, отрицательно влияющие на работу системы подачи и на работу котла.

Проверить внутреннюю и внешнюю герметичность системы подачи топлива.

Запрещается использовать топливные трубы для подключения заземления электрических или телефонных аппаратов.

Убедиться в том, что тип топлива соответствует типу котла.

2.2.2.13. Котельная должна иметь качественное освещение, позволяющее обеспечить нормальное наблюдение за работой оборудования.

2.3. Использование емкости повторного использования конденсата

Использование для запитки котла емкости повторного использования конденсата позволяет уменьшить накипь в котле и снизить энергозатраты. Объем емкости зависит от объема  производимого в час пара, а также от температуры повторно используемой воды.

Емкость нужно соединить  с трубопроводом подачи конденсата посредством поплавкового клапана и клапана отсечки. Помимо этого, емкость также должна иметь трубопровод откачки и систему слива конденсата в случае переполнения емкости.

В случае отсутствия системы повторного использования конденсата рекомендуется подогревать воду до температуры около  60°C с целью защиты котла от коррозии, возникающей из-за присутствия кислорода.

Для обеспечения правильной работы котла необходимо контролировать следующие параметры: температура и давление воды на входе насоса, для чего необходимо установить манометр и термометр.

В случаях повторного использования полного объема конденсата необходимо обращать внимание на высоту напора, которая задается подающему насосу, поскольку температура емкости будет очень высокой: в случае превышения значения 70°C необходимо либо добавлять холодную воду, либо поднять емкость с тем, чтобы обеспечить минимальное значение требуемого напора: в ином случае насос не сможет запитать котел.

Недопустимо перекрывать кран забора воды при работе насоса – это приведет к выходу из строя насоса.

## 2.4.Подготовка котла к работе.

2.4.1.Проверьте готовность котла и всего оборудования к пуску.

2.4.2.После электромонтажа котла проведите внешний осмотр аппаратуры и мест соединений. При этом необходимо проверить крепления аппаратуры, затяжку винтов и гаек, свободность хода подвижных частей пускателей.

2.4.3.Проверьте исправность арматуры, вся арматура должна находиться в закрытом положении.

2.4.4.Проверьте отсутствие заглушек на линиях подвода воды, отвода пара, газоходе. Вентиль отбора пара откройте на 15-20%.

2.4.5.Проверьте исправность контрольно-измерительных приборов, предохранительного клапана,  продувочного и парового вентилей, рамки указателя уровней жидкости, датчика уровней. Краны и вентили должны открываться без заеданий. Произведите подрыв предохранительного клапана.

2.4.6.Проверьте исправность и надежность заземления.

2.4.7.Проверка аварийной сигнализации и блокировки горелки. Откройте соответствующие по ходу воды вентили на системе водоподготовки котла подайте напряжение на блок управления котла. Включите вводной автомат QF1, загорится лампа «Сеть».  Переключатель SА1 переведите в положение «РАБОТА», при этом загорается красная лампа «Авария» и горит звонок. Это означает, что уровень воды в котле ниже аварийного и работа на нем запрещена. Нажмите кнопку «Пуск», при этом горелка не должна запуститься. Переведите переключатель SA1 в положение «ОТКЛ».

2.4.8.Проверка топливопровода. Убедитесь в герметичности присоединения топливопровода к горелке и топливному баку.  При завоздушивании топливопровода продуйте его путем отворачивания гайки на линии подачи топлива к топливному насосу.

Проверьте герметичность соединения общего газопровода и газопровода горелки, для этого:

- откройте кран подачи газа на горелке и мыльным раствором проверьте герметичность   соединения;

- закройте кран подачи газа и откройте кран на свече безопасности.

2.5. Первый пуск и последующие проверки

2.5.1. Первоначальное заполнение котла водой.  Откройте соответствующие по ходу воды вентили на системе водоподготовки котла, вентиль заполнения котла водой, подайте напряжение на блок управления котла. Включите вводной автомат QF1, загорится лампа «Сеть».  Переключатель SА1 переведите в положение «ЗАПОЛНЕНИЕ» - включается насос, происходит заполнение котла водой, горит желтая лампа «Заполнение». После заполнения котла водой до верхнего уровня, наблюдаемого по стеклу указателя уровня, насос отключается, загорается зеленая лампа «Норма». Проверьте по указателю уровня воды, что уровень воды соответствует «Макс». Переключатель SА1 переведите в положение «ОТКЛ».

Убедитесь осмотром в отсутствии течей и подтеканий.

2.5.2. Проверка зажигания горелки.

Для этого необходимо:

-заполнить котел водой в соответствии с п. 2.5.1;

-установить на рабочем манометре требуемый диапазон поддержания давления (например, 0,2-0,4 бар);

-проверить установку на аварийном манометре установку аварийного давления (на заводе устанавливается 1,05*Рмакс = 0,073 МПа = 73Кпа=0,73бар);

-открыть кран подачи топлива;

-перевести переключатель SA1 в положение «Работа». Нажать кнопку «Пуск».  Загорается желтая лампа «Горение». По алгоритму розжига зажигается горелка.

После достижения заданного верхнего предела давления (например, 0,4бар) горелка должна автоматически выключиться.

Если давление начинает превышать верхний предел, а горелка не выключается, необходимо выключить котел, переведя переключатель SA1 в положение «Откл» и устранить неисправность.

Следующим этапом является открытие клапана забора пара: эта операция должна производиться очень медленно, таким образом, чтобы пар медленно нагревал трубопроводы, и не происходило резкого увеличения объема (речь идет о новой установке; в случае работы с бывшей в употреблении установкой необходимо убедиться в полном сливе жидкости из труб во избежание гидравлического удара). При этом давление в котле снижается.

После выключения горелки давление  понижается и при снижении до нижнего предела электроконтактный манометр снова должен обеспечить включение горелки.

Периодически процесс включения-выключения повторяется - это нормальный режим работы котла. Уровень воды в котле при этом понижается. При понижении уровня воды до минимального   подающий насос автоматически включается в работу, доводя уровень воды до максимального рабочего.

## 2.6. Порядок работы при эксплуатации котла.

2.6.1.Включение котла.

Убедитесь в наличии воды в котле по стеклу указателя уровня. Уровень воды должен быть не ниже «НУ».  При необходимости произведите заполнение котла водой до уровня выше «НУ» в соответствии с п. 2.4.8.

Закройте кран отбора пара.

Откройте кран подачи питательной воды, проверьте ее давление и температуру.

Откройте кран подачи топлива на трубопроводе перед горелкой;

Включите вводной выключатель подачи напряжения QF1(см. рис. 4)  – загорится лампа «СЕТЬ». Переключатель SА1 режима на блоке управления поставьте в положение «РАБОТА». Кратковременно нажмите кнопку SB1 «ПУСК».

Горелка отрабатывает программу розжига.  Идёт продувка топки и газового тракта котла, затем подаётся напряжение на трансформатор зажигания, на электродах зажигания появляется искра, затем открывается клапан подачи топлива, происходит розжиг.

Если розжиг произошел успешно – есть пламя, то сигнал о наличии факела c фотоэлемента контроля пламени поступает в контроллер управления горелкой.  Котел работает в режиме горения. Горит лампа «ГОРЕНИЕ».

Горение продолжается до набора котлом давления верхнего предела, установленного на рабочем манометре. При наборе давления верхнего предела горелка отключается. Повторное включение горелки происходит при падении давления до нижнего предела НР. Далее процесс циклически повторяется. При необходимости автоматически включается насос и подкачивает воду до требуемого уровня.

После набора котлом давления  необходимо проверить исправность действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом". Проверку  производят при каждом пуске котла в работу. Работа котла  с неисправными или неотрегулированными предохранительными клапанами запрещается.

Затем необходимо удалить конденсат из пароперегревателя. Для этого надо открыть кран слива конденсата и держать его открытым, пока не удалится конденсат. После этого кран закрыть. Конденсат необходимо слить несколько раз до полного прогрева котла.

Удаления конденсата производится после каждого включения котла.

2.6.2. Работа под нагрузкой.

После удаления конденсата ПЛАВНО открываем вентиль отбора пара, обеспечивая прогрев паропровода и отсутствие гидравлических ударов.

В течение каждой смены необходимо проверить работу предохранительных клапанов путем их ручного подрыва, а также указателей уровня, как указано в п. 2.5.7.

В процессе работы котла необходимо производить периодическую продувку котла. График продувки котла предоставляет пусконаладочная организация в соответствии с составом воды, используемой для запитки котла. В случае отсутствии такого графика рекомендуется один раз в час кратковременно (на 2-3 секунды) резко открыть и затем закрыть кран продувки котла. Регулярная продувка котла позволит в значительной мере предотвратить накопление в котле шлака и накипи и тем самым продлить срок службы.

В начале каждой смены необходимо произвести проверку предохранительных клапанов путем ручного подрыва.

В течение каждой смены необходимо записывать в журнал время запуска и остановки котла, сведения о вынужденном прекращении работы.

Во время работы котла оператор должен следить за показаниями приборов, нормальной работой горелки, автоматики, насосов.

Для надежной работы котла требуется постоянный контроль качества воды.

Минимальный объем анализов воды:

• питательная вода: значение рН, общая жесткость, кислород;

• котловая вода: значение рН, фосфаты, электрическая проводимость.

Необходимо использовать питательную и котловую воду, прошедшую специальную водоподготовку (по крайней мере, умягченную). Способ водоподготовки должен выбираться специализированной организацией. При этом показатели качества питательной и котловой воды парового котла  должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2 и 3.

Таблица №2 Показатели качества питательной воды

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Прозрачность по шрифту, см, не менее | 40/20 |
| Общая жесткость, мкг.экв/кг | 30/100 |
| Содержание растворенного кислорода, мкг/кг | 50/100 |
| Значение pH при температуре 250С | 8,3/10,5 |
| Содержание железа, мг/л | Не норм. |
| Содержание меди, мг/л | Не норм. |
| Масло, жиры, мг/л, не более | 3,0 |

Примечания:

1. В числителе указаны значения для котлов, работающих на жидком топливе, в знаменателе – на других видах топлива.

2. В воде, входящей в котельную, норма по железу –0,3 мг/л, по меди – 1,0 мг по ГОСТ 27065-86 «Качество вод. Термины и определения» и по СанПиН 2.1.4.10.74-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица №3 Показатели качества котловой воды

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Значение pH | 10,5-12 |
| Электрическая проводимость при 25 0С, μS/см | 30-5000 |
| Фосфаты, мг/л | 5-20 |
| При использовании кислородо - связывающих веществ | 8,3/10,5 |
| Сульфит натрия, мг/л | 10-30 |

Закачивать рекомендуется воду с повышенной температурой, поскольку в ней заметно уменьшается содержание O2 и CO2, которые в противном случае попали бы в котел, где произошло бы их высвобождение, приводящее к повреждениям системы, которые не всегда можно своевременно отследить и ликвидировать.

Температура поступающей в котел  воды должна быть не ниже 60°C.

2.6.3. Отключение котла.

Штатное отключение производится переводом переключателя режима SА1 в положение «ОТКЛ».

После этого необходимо:

- закрыть кран подачи топлива к горелке;

- после снижения давления пара в котле до 0, закрыть паровую задвижку и кран водоподготовки;

- ручным шибером (при его наличии) отсечь котел от газохода котельной.

- выключить вводной выключатель QF1- гаснет сигнальная лампа «СЕТЬ».

В течение каждой смены необходимо записывать в журнал время запуска и остановки котла, сведения о вынужденном прекращении работы, давление газа и воздуха перед горелкой, расход газа.

При наличии запаха газа, при аварии - закрыть задвижку газа на вводе в котельную, закрыть топливный кран перед горелкой, выключить электропитание котла. Открыть продувочную свечу газопровода, выполнить проветривание котельной.

В ходе работы необходимо следить за тем, чтобы не было утечек воды или пара через клапаны или уплотнения: выявленные утечки должны немедленно устраняться посредством осмотра и ремонта клапанов и затяжки уплотнений.

## 2.7.Возможные неисправности и методы их устранения

Внимание: Повторный запуск котла осуществляется после выяснения причин и устранения неисправности!

2.7.1. Автоматическая аварийная остановка горелки во время работы может происходить по одной из ниже перечисленных причин:

- погасание факела;

- вынос потенциала на электропроводный теплоноситель;

- предельные значения давления газа перед горелкой (давление газа низкое, давление газа высокое);

- давление воздуха в топке низкое

- нет топлива

выдаётся световой сигнал «Блокировка» на блоке управления и на корпусе горелки загорается красная лампа индикации.

Необходимо устранить причину блокировки и повторно включить горелку. Наиболее частые причины блокировки: нет топлива, малое давление газа, засорение вентилятора горелки.

ВНИМАНИЕ! ЭТО ВАЖНО! Для повторного включения нажать и удерживать в течение не менее 10 сек кнопку красного цвета на щитке управления горелкой. Затем кнопку на блоке управления горелкой отпустить.  Далее процесс запуска должен произойти автоматически по описанной выше схеме. Данную операцию повторного включения следует проводить не более двух раз подряд во избежание вспышки в топке из-за накопления в ней топлива, особенно дизельного топлива.

Подробнее описание работы горелки “Lamborghini” и ее автоматики приведены в руководстве по эксплуатации на горелку.

2.7.2. Автоматическая аварийная остановка котла возможна по одной из причин:

- превышение предельного давления пара в котле;

- упуск воды из барабана котла;

на двери щитка управления загорается лампа «АВАРИЯ» и подается звуковой и световой сигнал.

В данном случае оператор должен:

- переключатель режима SА1 перевести в положение «ОТКЛ»,

- отключить котел от сети и сообщить об аварийной остановке заведующему котельной,

- закрыть ручной кран подачи топлива на горение.

Повторный запуск котла осуществляется после выяснения причин остановки и устранения неисправности!

Основными причинами неисправности в работе котла могут быть:

- питание загрязненной или особо жесткой водой;

- большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара, накипи;

- неправильное обслуживание;

- естественный износ.

Для ремонта котла используйте комплект инструмента (ерш, скребок), при необходимости гаечные ключи,  отвертку.

2.7.3. Наиболее вероятные неисправности котла приведены в таблице №4

Таблица №4

| Неисправность, внешнее проявление | Метод устранения. Необходимые регулировки и испытания |
| --- | --- |
| Снижение паропроизводительности: -загрязнение поверхности нагрева котла нагаром, сажей -наличие значительного слоя накипи на поверхностях нагрева | Провести чистку поверхностей нагрева от нагара, сажи Удалить накипь с поверхности нагрева химическим способом |
| Утечка горячей воды через неплотности соединений | Подтянуть резьбовые соединения, заменить уплотнительные материалы |
| Утечка горячих газов или подсос холодного воздуха через неплотности соединений, уплотнений в крышках | Заменить асбестовые уплотнения, подтянуть резьбовые соединения |
| Быстрое снижение уровня воды в котле: неисправен обратный клапан в системе водоподготовки | Заменить клапан. |
| Пропуск воды продувочным вентилем. | Закрыть вентиль или заменить уплотнение (после остановки и охлаждения) |
| Возникновение трещин в сварных швах, разрушение металла из-за перегрева его от избытка накипи или упуска воды | Остановить котел. Произвести ремонт с помощью сварки и произвести гидравлические испытания давлением 0,2 МПа. |
| Водяной насос не подает воду в котел при работающем двигателе: - неисправен насос -неисправен электромагнитный клапан -засорился магнитный преобразователь воды -завоздушилась система водоподготовки -израсходован запас воды в резервуаре | Смотреть руководство по эксплуатации насоса. Произвести ремонт электромагнитного клапана Снять магнитный преобразователь воды, разобрать, очистить и собрать Удалить воздух, прокачивая систему Наполнить резервуар водой |
| Нечеткое включение водяного насоса: покрылись накипью, илом поверхности электродов датчиков уровней | Очистить электроды мелкой наждачной бумагой |
| Потемнело стекло рамки указателя уровня, плохо виден уровень воды | Отвернуть болты рамки и прочистить стекло ершом |
| Неисправность электроконтактных манометров (разбито стекло, стрелка не доходит до нуля во время продувки при сообщении с атмосферой) | Заменить стекло, прочистить каналы, регулярно осуществлять продувку |
| Выкипание воды (резкое бурление и колебание уровня воды в рамке указателя уровня жидкости), скопление в котле грязи, пены, масла | Регулярно продувать, тщательно производить очистку и промывку котла. Питать котел чистой водой |
| Неисправности предохранительного клапана вследствие износа поверхности клапана, пропускание пара при нормальном рабочем давлении | Отремонтировать или заменить клапан. |
| запах газа и/или несгоревших продуктов. | - Проверить герметичность оборудования подачи топлива (если оно газообразное); - Проверить герметичность вытяжного контура (люк, фланец горелки, камера дымовых газов, соединение котла с вытяжной трубой); |
| насос не качает или качает слишком медленно | - Проверить температуру воды запитки, а также высоту подачи, обеспеченную насосом; - Проверить, не являются ли клапаны частично закрытыми или засоренными; - Убедиться в том, что впускная труба воды котла не засорена налетом |
| горелка не зажигается. | - проверить электрические соединения; - проверить регулировку подачи топлива; - убедиться в отсутствии повреждений и в чистоте системы подачи топлива, а также в отсутствии в ней воздуха; -проверить правильность формирования искр, воспламеняющих горелку, а также работу оборудования горелки; -проверить срабатывание аварийных сигналов котла; -проверить калибровку реле давления горелки. |
| горелка включается как нужно, но отключается в течение короткого промежутка времени. | проверить высоту пламени, калибровку забора воздуха и работу аппарата горелки. |
| горелка с трудом поддается регулировке и/или работает неэффективно. | - проверить чистоту горелки, котла, соединения между котлом и вытяжной трубой и самой трубы; - проверить герметичность вытяжного контура (люк, фланец горелки, короб дымовых газов, сочленение между котлом и вытяжной трубой) - проверить устойчивость притока топлива и фактическую мощность, развиваемую горелкой; - проверить возможное наличие накипи и произвести химическую промывку. |
| котел быстро загрязняется копотью. | - проверить регулировку горелки (анализ дымовых газов); - проверить качество топлива; - проверить тягу в вытяжной трубе (возможность закупорки) и чистоту воздуховода горелки (наличие пыли). |

## 3. ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защиты или персоналом в случаях, предусмотренных производственной инструкцией, и в частности при следующих неисправностях и отклонениях от нормы:

а) обнаружении неисправности предохранительного клапана;

б) прекращении действия всех питательных насосов;

в) обнаружении трещин, выпучин, пропусков в сварных швах, обрыва анкерного болта или связи в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре);

г) погасании факелов в топке при камерном сжигании;

д) исчезновении напряжения на всех контрольно-измерительных приборах, устройствах дистанционного и автоматического управления;

е) возникновении пожара в котельной, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.

ж) повышении давления в барабане котла на 10% выше разрешенного и его дальнейшем росте;

з) снижении уровня воды ниже низшего допустимого уровня;

и) повышении уровня воды выше высшего допустимого уровня;

к) прекращении действия всех водоуказательных приборов;

л) для котлов, работающих на газообразном топливе, подача газа в газопроводы котла должна быть немедленно прекращена персоналом также в случаях, указанных в п. 5.38 Правил безопасности в газовом хозяйстве.

В данном случае оператор должен:

- переключатель режима SА1 перевести в положение «ОТКЛ»,

- отключить котел от сети,

- закрыть ручной кран подачи топлива на горение,

- сообщить об аварийной остановке заведующему котельной,

4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.Содержание, обслуживание и надзор за котлом

Котел - сложное техническое устройство, для эксплуатации которого необходимо правильно организовать работу в котельной. Необходимо соблюдать следующие правила.

4.1.1. Администрация предприятия обязана обеспечить содержание котлов в исправном состоянии, а также безопасные условия их работы, организовав обслуживание, ремонт и надзор в соответствии с требованиями настоящих Правил эксплуатации котла и других номативных документов.

На одного из руководящих работников предприятия (главного инженера или его заместителя, начальника производственно-технического отдела) приказом по предприятию или организации, где используется котел должны быть возложены обязанности по регистрации котла  при вводе их в эксплуатацию, контролю за соблюдением Правил эксплуатации персоналом предприятия.

4.1.2. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию должен обеспечить:

а) содержание котлов в исправном состоянии;

б) проведение своевременного планово-предупредительного ремонта котлов и подготовку их к техническому освидетельствованию;

в) своевременное устранение выявленных неисправностей;

г) обслуживание котлов обученным и аттестованным персоналом;

д) обслуживающий персонал - инструкциями, а также периодическую проверку знаний персоналом этих инструкций;

е) выполнение обслуживающим персоналом производственных инструкций.

4.1.3. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов обязан:

а) регулярно осматривать котлы в рабочем состоянии;

б) ежедневно в рабочие дни проверять записи в сменном журнале и расписываться в нем;

в) проводить работу с персоналом по повышению его квалификации;

г) проводить техническое освидетельствование котлов;

д) хранить паспорта котлов и инструкции заводов-изготовителей по их монтажу и эксплуатации;

е) проводить противоаварийные тренировки с персоналом котельной;

ж) проверять правильность ведения технической документации при эксплуатации и ремонте котлов;

з) участвовать в комиссии по аттестации и периодической проверке знаний у ИТР и обслуживающего персонала.

4.1.4. Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов имеет право:

а) отстранять от обслуживания котлов персонал, допускающий нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные знания;

б) представлять руководству предприятия предложения по привлечению к ответственности инженерно-технических работников и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих правила и инструкции;

в) представлять руководству предприятия предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований правил и инструкций.

4.1.5.В котельную не допускаются лица, не имеющие отношения к монтажу и эксплуатации котла и оборудования котельной. Лица, не имеющие удостоверения оператора котельной и не усвоившие требований настоящей инструкции, к обслуживанию котла не допускаются.

4.1.6.В котельной должен вестись журнал, куда записываются параметры работы и проверки котла в течение рабочей смены, аварии и неисправности котла и меры принятые для их ликвидации. Форму сменного журнала устанавливает администрация хозяйства (предприятия).

4.1.7.В помещении должен постоянно находиться журнал по водоподготовке, в который необходимо регулярно заносить информацию по водно-химическому режиму котла.

4.1.8.В котельной должна быть размещена на видном месте инструкция по безопасной эксплуатации котла и инструкция о порядке действий персонала в экстремальных условиях.

4.1.9.Оператор во время дежурства не должен отвлекаться от возложенных на него обязанностей  по обслуживанию котла и покидать рабочее место, не сдав дежурство сменщику. Запрещается поручать оператору котла, находящемуся на дежурстве, выполнение во время работы котла каких-либо других обязанностей, не предусмотренных производственной инструкцией.

Запрещается оставлять котлы без надзора до полного прекращения горения в топке и снижения давления до нуля.

4.1.10.Некоторые узлы котла имеют высокую температуру, что может привести к ожогу. К таким узлам относятся: узел датчиков уровня, предохранительный клапан, дымовая труба и выход пара. Следует избегать прикасаться этим узлам. Открывать и закрывать кран выхода пара необходимо в рукавицах!

Персонал котельной должен быть обеспечен спецодеждой и рукавицами.

4.1.11. Работа котла при камерном сжигании топлива допускается без постоянного надзора машиниста, оператора при наличии автоматики, обеспечивающей ведение нормального режима работы с пульта управления, контроль и остановку котла при нарушениях режима работы, могущих вызвать повреждение котла с одновременной сигнализацией об этом на пульт управления. Перевод котлов на диспетчеризированное управление должен быть проведен по проекту, выполненному специализированной организацией.

4.1.12. Проверка исправности схемы и приборов автоматики безопасности производится в соответствии с производственной инструкцией. Результаты проверки заносятся в специальный журнал.

4.1.13. Администрация предприятия (организации) должна обеспечить своевременный ремонт котлов по утвержденному графику планово-предупредительного ремонта и проведение пусконаладочных работ после капитального ремонта, модернизации, реконструкции, изменения вида топлива и водного режима. Ремонт выполняют согласно техническим условиям в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

4.1.14. В котельной должен вестись ремонтный журнал, в который вносятся сведения о выполнении ремонтных работ и об остановках котлов на чистку и промывку. Замена труб, заклепок и подвальцовка соединений труб с барабанами и камерами должна отмечаться на схеме расположения труб (заклепок) в ремонтном журнале. В ремонтном журнале также отражают результаты осмотра котла до чистки, с указанием толщины слоя отложений накипи и шлама и дефектов, исправленных в период ремонта.

4.1.15. Сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котлов, а также данные о материалах и сварке, примененных при ремонте, должны заноситься в паспорт котла.

4.1.16. На вентилях, задвижках и заслонках при отключении соответствующих участков трубопроводов, паропроводов, газопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов и питателях топлива должны быть вывешены плакаты: "Не включать - работают люди". У пусковых устройств дымососов, дутьевых вентиляторов и питателей топлива необходимо снять плавкие вставки.

4.1.17. Применяемые при отключении котла заглушки, устанавливаемые между фланцами трубопроводов, должны быть соответствующей прочности и иметь выступающую часть (хвостовик), по которой определяют наличие поставленной заглушки. Прокладки, устанавливаемые между фланцами и заглушкой, должны быть без хвостовиков.

4.1.18. При остановке котла на длительный период должна быть произведена его консервация.

4.2. Общие указания по техническому обслуживанию

Для безопасной, эффективной и длительной работы котла важнейшую роль играет его периодическое обслуживание.

Перед любыми работами:

-отключить электропитание при помощи общего рубильника электрощита оборудования;

-перекрыть задвижки отсечки топлива;

-дождаться остывания котла и падения давления.

4.3.Чистка котла

В процессе эксплуатации котла на его внутренних поверхностях, омываемых водой, образуется накипь, а на поверхностях со стороны дымовых газов – сажа и нагар. Слой сажи  и накипи препятствует передаче тепла от поверхности нагрева воде и вызывает перерасход топлива.

В паровых котлах налет становится фактором, которым уже невозможно пренебречь, и который может привести к следующим явлениям:

-быстрая потеря эффективности работы котла по причине изолирующего воздействия налета (с точки зрения теплопроводности 1 мм налета – это то же, что примерно 83 мм стали);

-неравномерность распределения тепловых нагрузок, что впоследствии приводит к «обжиганию» листового металла и изменению их механических характеристик;

-засорение водопроводных труб с прогрессирующей потерей мощности котла.

Для уменьшения этих явлений следует производить подготовку воды.

Коррозия

Для ее уменьшения следует использовать питательную воду с повышенной температурой.

Поэтому регулярная продувка котла, чистка от накипи и сажи являются обязательным условием длительной  эффективной и надежной работы котла.

При его эксплуатации предусмотрено:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- техническое обслуживание № 1 (ТО-1), выполняемое через 240 часов работы;

- техническое обслуживание № 2 (ТО-2), при круглогодичной работе, выполняемое через 1440 часов работы;

- сезонное техническое обслуживание (СТО), выполняемое ежегодно в конце отопительного сезона (при сезонной работе котла).

4.4.Перечень работ, выполняемых по  видам технического обслуживания

Приведен в таблицах  № 5, №6, №7, №8, №9, №10.

Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО).

Таблица №5

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования |
| --- | --- | --- |
|  | Перед началом работы: |
| 1 | проверить наличие воды в котле и баке подпитки | уровень воды в котле должен быть должен быть между указателями верхнего и нижнего уровня рамки. |
| 2 | проверить состояние наружных креплений | Ослабление не допускается. Обратить особое внимание на заземление. |
| 3 | произвести подрыв предохранительного клапана | Один раз в смену произвести подрыв клапана тягой на 2-3 секунды. |
| 4 | произвести ЕТО горелки |  |
| 5 | слить конденсат из пароперегревателя |  |
|  | ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: |
| 1 | проверить герметичность топливной системы | Утечка топлива не допускается |
| 2 | проверить герметизацию крышек, топочного люка и дымовой трубы | Пропуск газов не допускается |
| 3 | проверить герметичность водяной системы и паропровода | Утечка воды и пара не допускается |
| 4 | проверить качество сгорания топлива | Пламя должно быть ярким, соломенного цвета, а уходящие газы бесцветными |
| 5 | произвести продувку котла | Каждый час или по графику |
| 6 | произвести продувку указателя уровней | Каждую смену |
| 7 | произвести подрыв предохранительных клапанов | Каждую смену. Должен обеспечиваться свободный выход пара |
|  | В конце работы: |
| 1 | очистить от пыли и грязи наружные поверхности горелки, блока управления, контрольно-измерительных приборов | Поверхности должны быть чистыми |
| 2 | слить конденсат из пароперегревателя |  |

Техническое обслуживание № 1 (ТО-1)

Таблица №6

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить все операции ЕТО |  |
| 2 | Очистить от накипи электроды датчика уровней | Наличие накипи не допускается |
| 3 | Выполнить операции ТО-1 горелки и блока управления | Смотреть техописание горелки и блока управления |
| 4 | Проверить надежность наружных креплений, обратив особое внимание на заземление | Ослабление не допускается |
| 5 | Провести затяжку контактных соединений | Обеспечение надежного контакта соединений |
| 6 | Проверить исправность органов управления, сигнализации, коммутации и защиты | Не допускаются механические повреждения, гудение магнитной системы, искрение контактов, нагрев катушек реле |
| 7 | Проверить правильность работы блока управления во всех режимах | Все исполнительные органы должны срабатывать в соответствии с техпроцессом |

Техническое обслуживание № 2 (ТО-2)

Таблица №7

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнить операции ТО-1 |  |
| 2 | Снять и очистить от сажи топку, дымогарные трубы, дымовую трубу и искрогаситель | Открыть переднюю дверь топки, короб дымовых газов, вытащить турбуляторы из труб и тщательно прочистить все поверхности при помощи щетки. После чистки собрать с использованием новых асбестовых шнура и асбокартона. |
| 3 | Очистить от нагара и сажи газовый тракт | Поверхности должны быть чистыми |
| 4 | Выполнить ТО-2 горелки |  |
| 5 | Чистка датчиков | При холодном котле снять датчики и убедиться в их чистоте. При необходимости – очистить их тонкой наждачной шкуркой. Рекомендуется снимать датчики поочередно с тем, чтобы избежать ошибок при их подключении к электрощиту. |
| 6 | Проверить состояние трубопроводной арматуры |  |
| 6 | Отключить блок управления от питающей сети. Включить выключатель QF. Снять перемычку N-NF. Измерить сопротивление изоляции между: фазным проводом (клемма А) и нулевым проводом | Сопротивление изоляции должно быть не менее 1МОм |
| 7 | Провести чистку сжатым воздухом внутренних поверхностей блока управления | Наличие пыли и грязи не допускается |

Сезонное техническое обслуживание (СТО)

Таблица №8

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | По окончании отопительного сезона выполнить операции ТО-2 |  |
| 2 | Произвести консервацию котла (см. раздел 6) |  |
| 3 | Перед началом отопительного сезона расконсервировать котел |  |
| 4 | Произвести наладку котла (см. подраздел 4.5) |  |
| 5 | Запустить котел согласно требованиям п.2.5. |  |

Профилактический осмотр и ремонт электрооборудования

Таблица №9

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить исправность органов управления, сигнализации и защиты, затяжку клемм и крепежных деталей. Устранить обнаруженные неисправности | Работа с неисправным оборудованием не допускается. Подвижные части электроаппаратов должны обладать легкостью хода. Гудение магнитной системы, искрение контактов, нагрев катушек не допускается. Контактные соединения должны быть надежно затянуты. | Надфиль, отвертка |
| 2 | Проверить правильность функционирования системы автоматики во всех режимах | Функционирование в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла и блока управления |  |
| 3 | Проверить величину сопротивления между несоединенными электрическими проводами и нетоковедущими частями щитка управления и котла | Сопротивление изоляции должно быть не менее 1,0 мОм | Мегомметр типа М4100/3 |
| 4 | Произвести чистку внутренних поверхностей блока управления сжатым воздухом. Внешние поверхности при необходимости очистить влажной тряпкой | Наличие грязи, пыли, посторонних предметов не допускается | Компрессор, ветошь |
| 5 | Убедиться в том, что контакты дистанционных выключателей, установленных на электрощите управления, не окислены. Если котел установлен в приморской зоне, эту проверку нужно проводить ежемесячно. |  |  |

Проверка состояния арматуры

Таблица №10

| № | Содержание работ и методика проведения. | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить визуально состояние арматуры, при необходимости произвести замену | Обрывки, сколы, трещины не допускаются. Должно обеспечиваться свободное вращение. |  |
| 2 | Прочистить при необходимости: -краны рамки указателя уровня и датчики уровней | Проходные отверстия кранов должны быть очищены. | Комплект инструмента, проволока диаметром 1-2 мм |

4.5. Проверка исправности узлов котла

4.5.1. Проверка исправности и  очистка индикатора уровня.

Рабочее положение кранов указателя уровня: верхний и нижний- открыты, кран слива – закрыт.

Проверку необходимо производить ежедневно следующим образом: медленно открыть кран слива таким образом, чтобы стекло не разбилось.

После этого – закрыть нижний кран для очистки верхнего крана при помощи пара.

Затем – открыть нижний кран и закрыть верхний для промывки нижнего крана водой.

После этого открыть верхний кран и закрыть кран слива. После этой операции уровень должен быстро вернуться в соответствующее положение. Любое инерционное перемещение воды или ее перемещение с задержкой указывает на частичное засорение индикатора, что может привести к его ошибочным показаниям.

После выполнения проверки необходимо установить краны в рабочее положение.

4.5.2. Проверка работы манометров котла. Выполняется ежедневно. Следует: установить трехходовой кран манометра в положение, когда манометр сообщается с атмосферой. Манометр должен показать «0». Затем установить кран в рабочее положение, когда манометр соединен с котлом. Манометр покажет давление в котле. Манометр должен изменять показания плавно, а не скачками (что является признаком неполадки).

4.5.3. Проверка работоспособности регулятора уровня. Производится еженедельно следующим образом. Котел, заполненный водой, включается в соответствии с п. 3.7.1. Открывается кран продувки и сливается вода из котла. При понижении уровня воды до минимального «Мин» включается насос. Закройте кран продувки. Насос продолжает работу, пока не будет достигнут уровень «Макс». После чего насос выключается.

4.5.4. Проверка автоматики безопасности от понижения уровня воды ниже допустимого.

Производится еженедельно следующим образом. Котел, заполненный водой, включается в соответствии с п. 3.7.1. Выключатель на горелке перевести в положение «OFF». В этом случае горелка при этом испытании не включается. Открывается кран продувки и сливается вода из котла. При понижении уровня воды до минимального «Мин» включается насос. Продолжаем сливать воду, пока не сработает аварийная сигнализация, загорится красная лампа «Авария» и зазвенит звонок, котел отключится. При нажатии на кнопку «Пуск» горелка не должна включаться.

После этого испытания котел необходимо заполнить водой в режиме «ЗАПОЛНЕНИЕ» и включить выключатель горелки в положение «ON».

Внимание. Если аварийная сигнализация не сработала, котел включать запрещается. Необходимо отремонтировать систему контроля аварийного уровня.

4.5.5.Проверка автоматики безопасности от превышения давления пара

Эту проверку проводить с повышенной осторожностью и минимальной продолжительностью!

Для проверки защиты от превышения давления пара больше допустимого:

- закрыть кран отбора пара;

- проверить, что на манометре защиты установлено значение 0,073Мпа=0,73бар=73Кпа;

-Установить на рабочем манометре верхний предел больше допустимого (например 0,08МПа = 0,8бар=80Кпа);

-включить котел и наблюдать за повышением давления. При увеличении давления до установленного на аварийном манометре котел  должен отключиться, загорается красная лампа «Авария» и звенит звонок. При нажатии кнопки «Пуск» горелка не должна включаться.

Внимание: При увеличении давления выше 0,08 МПа немедленно выключить котел и устранить неисправность в системе безопасности котла! Работать на котле с этой неисправностью ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

После выполнения проверки необходимо вернуть уставки рабочего манометра в диапазон допустимых давлений.

4.5.6.Регулировка горелки.

После выполнения всех этих проверок необходимо правильно отрегулировать горелку на максимально допустимую мощность котла, производя анализ продуктов горения для достижения правильного процесса горения и максимального сокращения вредных выбросов. Эту работу выполняет специализированная организация с помощью необходимых измерительных приборов. Однако специалисты эксплуатирующей организации должны знать признаки правильной работы горелки. Пламя горелки должно быть ярко соломенного цвета. Дымовые газы из дымовой трубы не должны иметь копоти. В противном случае горелка нуждается в наладке.

После этого необходимо проверить герметичность всех уплотнений по стороне пара и по стороне дымовых газов; для достижения полной герметичности следует произвести затяжку по горячему.

Эта операция имеет фундаментальную важность для уплотнений люка, кронштейна горелки и короба дымовых газов во избежание появления в помещении дымовых газов горения, являющихся токсичными, а, следовательно – опасными.

На практике масса установленной на консоли горелки стремится ослабить уплотнения кронштейна горелки и люка в верхней части.

По приведенным выше причинам важно проверять также герметичность сочленения между котлом и вытяжной трубой.

Не менее важно затягивать, с повышением давления, уплотнения смотрового люка котла, обеспечивая их полную герметичность: при появлении первых деформаций уплотнения его необходимо заменить.

# 5. Текущий ремонт

5.1. Очистка от накипи

Очистка котла от накипи производится при величине отложений  накипи более 0,5 мм. Чистку выполняет специализированная организация по «Инструкции по химической очистке котлов» 14393374.001.ИО или «Рекомендациям по очистке котлоагрегатов от накипи и нагара» М. АгроНИИТЭИНТО,1988 с соблюдением всех мер безопасности с химическими реактивами.

Во всех случаях остановки котла на чистку или ремонт, клапан вскрывать, очищать от грязи и шлака и вновь опломбировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вследствие коррозионной агрессивности кислот по отношению к металлам за весь срок службы котла число кислотных промывок должно быть не более четырех.

5.2. Сварочные работы

Для устранения повреждений котла (трещины в металле, в сварочных швах) используйте сварку в соответствии с рекомендациями «РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РД 153-34.1-003-01 СВАРКА, ТЕРМООБРАБОТКА И КОНТРОЛЬ ТРУБНЫХ СИСТЕМ КОТЛОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ МОНТАЖЕ И РЕМОНТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(PTM-1c) Москва ПИО ОБТ 2002».

# 6. хранение

6.1.  Хранение котла является частью технологического обслуживания. Правильное хранение обеспечивает  сохранность котла, предупреждает  разрушение и повреждение его, способствует сокращению затрат на техническое обслуживание. Упакованный паровой котел  должен храниться при относительной влажности не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и температурой воздуха не ниже +1°С.

6.2.   При постановке на кратковременное  хранение:

-провести техническое обслуживание ТО-2;

-слить воду из котла, для чего открыть продувочный вентиль, продувочные краны указателя уровня, отвернуть сливные пробки системы водоподготовки. После слива воды пробки завернуть;

-обесточить силовую линию, идущую  к щитку управления, отключив  рубильник.

6.2.1. В случае  хранения при отрицательных температурах следует произвести продувку сжатым воздухом водяной системы парового котла для предохранения её от размораживания.

Продувка производится следующим образом:

слить воду из котла, открыв продувочный вентиль,

подсоединить на вход водяной системы сжатый воздух, открыть входной кран подвода воды. Кратковременно (не более 5 сек.) включить паровой котел в положение «заполнение». При этом открывается электромагнитный клапан, включается насос и происходит продувка сжатым воздухом водяной системы;

отключить паровой котел от электросети и сжатого воздуха.

6.2.2.При длительном хранение возможно заклинивание насоса. Это не является неисправностью. Необходимо снять крышку вентилятора на приводном электродвигателе и провернуть двигатель на небольшой угол.

7. Транспортирование

Котел может транспортироваться любым видом транспорта, но выбранный способ транспортировки не должен вызывать неисправность котла.  При погрузке, выгрузке и установке котел следует правильно застропить и опускать его на ровную площадку.

# 8.  утилизация

После окончания срока эксплуатации котла, изделие подлежит утилизации в соответствии с требованиями по утилизации на котел и комплектующие изделия.  Перед утилизацией котел подлежит демонтажу и полной разборке.

При утилизации вредные для здоровья и окружающей среды вещества не образуются.

23. Лист  регистрации  изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |
| а |  | 34,35 |  |  | 36 |  |  |  | 121218 |